## SALA RELES U1
Fecha: | 2026-06-30 | Tecnicos: Ana Baez - Cristian Olivares | Generacion [Mw] | 38 Mw | Temp amb: | RH%
PANEL |  |  | ELEMENTO |  |  |  | TEMPERATURA MAX
PANEL DE DCS (DP) DP1 G1-13.2M11 |  |  | INTERRUPTOR MCB101 |  |  |  | 28,1 °C
PANEL DE DCS TRP4 G1-13.2M11 |  |  | CONVERSOR TT1F0012 |  |  |  | 58,9°C
|  |  | RELE |  |  |  | 55,3°C
ATS CONTROL PANEL |  |  | FUENTE DE PODER D/D2 |  |  |  | 69,1°C
PANEL DE RELES DE ENCLAVAMIENTO CALDERA-TURBINA (BT-lRP1) G1-13.2M17 |  |  | RELE DE TIEMPO (1TV004) |  |  |  | 38,7°C
|  |  | RELE (4XV013) |  |  |  | 39,4°C
PANEL DE RELES DE ENCLAVAMIENTO CALDERA-TURBINA (BT-Lrp2) G1-13.2M17 |  |  | RELE (1XV069) |  |  |  | 40,9°C
PANEL DE RELES DE ENCLAVAMIENTO CALDERA-TURBINA (BT-lRP3) G1-13.2M17
PANEL AVR CUBICLE |  |  | POWER SUPPLY-AC (PS-3) |  |  |  | 52,1°C
|  |  | RELE TEMPORIZADOR (E051) |  |  |  | 42,3°C
PANEL AVR-1
PANEL AVR-2
PANEL AVR-3
PANEL DE RELES ENCLAVAMIENTO ELECTRICO (INTERLOCK) G1-12.02G46 |  |  | RELE (0-8X) |  |  |  | 40,5°C
PANEL MEDIDOR DE ENERGIA G1-12.02G49 |  |  | TRANSD ENERGGIA REACTIVA JT-8005 G23 |  |  |  | 44,1°C
PANEL ANUNCUADOR DE ALARMA G1-12.02G47 |  |  | RELE (EA11X) |  |  |  | 47,4°C
|  |  | ANUNCIADOR DE ALARMA (AMPA) |  |  |  | 36,1°C
PANEL SINCRONIZADOR G1-12.02G42 |  |  | TRAFO PT1 110-120V |  |  |  | 30,8°C
PANEL CONTROL DE HIDROGENO G1-12.02G45 |  |  | RELE 30Z2 (H32) |  |  |  | 43,8°C
PANEL DE RELES DE PROTECCION PARA TRANSFORMADOR ESTACION G1-12.04M14 |  |  | DIFERENCIAL DEL TRAFO ESTACION -C 87S |  |  |  | 101°C
PANEL RELES PROTECCION-1 GENERADOR Y TRANSF PPAL G1-12.02G43 |  |  | PROTECCION 87G DIFERENCIAL GENERADOR |  |  |  | 35,8°C
PANEL RELES PROTECCION-2 GENERADOR Y TRANSF PPAL G1-12.02G43 |  |  | PROTECCION 87U (A) DIFERENCIAL A TRAFO UNIDAD |  |  |  | 106°C
01 BMS INTERFACE 01CAA01GH001 |  |  | RELE FINDER |  |  |  | 44,5°C
PROTECCION RETROFIT (GABINETE) GUA1-7CHB01-GH112 |  |  | RELE (U1FMCBIRF0FF) |  |  |  | 36,7°C
Observaciones

## SALA RELES U2
Fecha: | 2026-06-30 | Tecnicos: Ana Baez - Cristian Olivares | Generacion [Mw] | 70 Mw | Temp amb: | RH%
PANEL |  |  | ELEMENTO |  |  |  | TEMPERATURA MAX
PANEL DE DCS (DP) DP1 G2-13.2M11
PANEL DE DCS TRP4 G1-13.2M11 |  |  | RELE |  |  |  | 55.,9°C
|  |  | FUENTE DE PODER TT2A005 |  |  |  | 38,9°C
ATS CONTROL PANEL |  |  | FUENTE D EPODER D/D1 |  |  |  | 69,1°C
PANEL DE RELES DE ENCLAVAMIENTO CALDERA-TURBINA (BT-lRP1) G2-13.2M17 |  |  | PUERTA PEGADA
PANEL DE RELES DE ENCLAVAMIENTO CALDERA-TURBINA (BT-Lrp2) G2-13.2M17 |  |  | RELE 2YU056 |  |  |  | 47,7°C
|  |  | RELE 1XV069 |  |  |  | 46,2°C
PANEL DE RELES DE ENCLAVAMIENTO CALDERA-TURBINA (BT-lRP3) G2-13.2M17
PANEL AVR CUBICLE |  |  | RELE (6) |  |  |  | 49,4°C
|  |  | RELE TEMPORIZADO (ED51) |  |  |  | 39,8°C
PANEL AVR-1
PANEL AVR-2
PANEL AVR-3
PANEL DE RELES ENCLAVAMIENTO ELECTRICO (INTERLOCK) G2-12.02G46 |  |  | RELE 0-8X |  |  |  | 43,0°C
PANEL MEDIDOR DE ENERGIA G2-12.02G49 |  |  | MODULO MEDIDOR KWH/KVARH |  |  |  | 39,7°C
PANEL ANUNCUADOR DE ALARMA G2-12.02G47 |  |  | RELE EC16X1 |  |  |  | 54,9°C
PANEL SINCRONIZADOR G2-12.02G42 |  |  | TRANFORMADOR |  |  |  | 32,3°C
PANEL CONTROL DE HIDROGENO G2-12.02G45 |  |  | RELE 24 VDC (30Z2) |  |  |  | 45,6°C
PANEL RELES PROTECCION-1 GENERADOR Y TRANSF PPAL G2-12.02G43 |  |  | PROTECCION 87G DIF GENERADOR |  |  |  | 36,2°C
PANEL RELES PROTECCION-2 GENERADOR Y TRANSF PPAL G1-12.02G43 |  |  | PROTECCION DIFERENCIAL UNIDAD 87U © |  |  |  | 112°C
01 BMS INTERFACE 02CAA01GH001 |  |  | RELE FINDER |  |  |  | 46,3°C
PROTECCION RETROFIT (GABINETE) GUA1-7CHB01-GH112 |  |  | PLC MODULOS |  |  |  | 39,6°C
Observaciones

## SALA RELES U3
Fecha: | 2026-07-01 | Tecnicos: Ana Baez - Cristian Olivares | Generacion [Mw] | 38 Mw | Temp amb: | RH%
PANEL |  |  | ELEMENTO |  |  |  | TEMPERATURA MAX
TURBINE PROTECTION CABINET 03CAB00GH001 |  |  | RELE 206-4X |  |  |  | 46,2°C
|  |  | RELE 402-1X |  |  |  | 49,0°C
TURBINE SUPERVISORY INSTRUMENT CABINET 03CFA00GH001 |  |  | RELE 101-1X |  |  |  | 44,6°C
UNIT&BOILER PROTECTIOON CABINET (1) 03CAB00GH001 |  |  | RELE "2" |  |  |  | 57,0°C
UNIT&BOILER PROTECTIOON CABINET (2) 03CAB00GH002 |  |  | RELE 326X21 |  |  |  | 43,7°C
INTERPOSING RELAY CABINET (1) 03CHM00GH001 |  |  | RELE 416X02 |  |  |  | 43,7°C
|  |  | RELE 4118X01 |  |  |  | 45,5°C
INTERPOSING RELAY CABINET (2) 03CHM00GH002 |  |  | RELE 436X03 |  |  |  | 47,3°C
46,8°C
GENERADOR PROTECTION RELAY PANEL 03CHA00GH001 |  |  | CONVERTIDOR DE MEDIOS |  |  |  | 47,8°C
TRANSFORMER PROTECTION RELAY PANEL 03CHA00GH002 |  |  | CONVERTIDOR DE MEDIOS |  |  |  | 43,3°C
GENERATOR CONTROL PANEL 03CHC00GH001 |  |  | FUENTE DE PODER DC/DC CONV-2 (FOR TRAND) |  |  |  | 130°C
ELECTRICAL INTERLOCK RELAY PANEL 03CHJ00GH001 |  |  | FUENTE DE PODER DC 24V |  |  |  | 43,4°C
AVR CUBICLE 03MKC01GK101 |  |  | FUENTE DE PODER (PS-3) |  |  |  | 67,7°C
|  |  | RELE (80 A ES082) |  |  |  | 45,1°C
HYDROGEN GAS CONTROL PANEL 03MKV51GH001 |  |  | FUENTE DE PODER AC/DC CONV FOR MONITOR B |  |  |  | 54,7°C
STATION TRANSFORMER PROTECTION RELAY PANEL 03CHA00GH003 |  |  | CONVERTIDOR DE MEDIOS |  |  |  | 34,1°C
UNIT 3/4 COMMON EQUIPMENT SIGNAL INTERFACE CABINET (1) 03CBP00GH001 |  |  | RELE 3708X02 |  |  |  | 36,8°C
|  |  | RELE PS18X |  |  |  | 42,5°C
UNIT 3/4 COMMON EQUIPMENT SIGNAL INTERFACE CABINET (2) 03CBP00GH002 |  |  | RELE 731X03 |  |  |  | 43,5°C
Observaciones

## SALA RELES U5
Fecha: | 2026-07-29 | Tecnicos: AB-CO | Generacion [Mw] | 30 | Temp amb: | RH%
PANEL |  |  | ELEMENTO |  |  |  | TEMPERATURA MAX
TURBINE PROTECTION INSTRUMENT 05CFA00GH001 |  |  | RELÉ 301-1X |  |  |  | 44.3
TURBINE SUPERVISORY INSTRUMENT 05CFA00GH001 |  |  | RELÉ 06-4X |  |  |  | 43.5
|  |  | RELÉ 402-1X |  |  |  | 45.4
UNIT&BOILER PROTECTIOON CABINET (1) 05CAB00GH001 |  |  | RELÉ |  |  |  | 33.4
UNIT&BOILER PROTECTIOON CABINET (2) 05CAB00GH002 |  |  | RELÉ 326 X12 |  |  |  | 41.2
INTERPOSING RELAY CABINET (1) 05CHM00GH001 |  |  | RELÉ 416X01 |  |  |  | 39.6
|  |  | RELÉ 418X03 |  |  |  | 34.9
INTERPOSING RELAY CABINET (2) 05CHM00GH002 |  |  | RELÉ 435X05 |  |  |  | 43.7
GENERADOR PROTECTION RELAY PANEL 05CHA00GH001 |  |  | MODULO ETHERNET |  |  |  | 41.5
TRANSFORMER PROTECTION RELAY PANEL 05CHA00GH002 |  |  | MODULO ETHERNET |  |  |  | 38.6
GENERATOR CONTROL PANEL 05CHC00GH001 |  |  | CONVERSOR AC-DC-1 |  |  |  | 36.2
SYSTEM CABINET ELECTRIC 05CHF00GH001 |  |  | RELE A-UF |  |  |  | 47.5
AVR CUBICLE 05MKC01GK101 |  |  | CONTACTOR 30PSX1 |  |  |  | 80
|  |  | RELÉ 2 -D0-RYTI |  |  |  | 55
Observaciones
-GEN CONTROL PANEL: GEN/TRANSF. ANORMAL OPERATION. UNIT AUX.TRANSF/OLTC ABNORMAL